## README
KUCHO_KIKI_MASTER 使用方法
1行目：AutoCAD属性タグ／LISP用の英語キー | メーカー仕様書から抽出した機器情報を蓄積し、将来AutoCAD属性へ一括入力するためのマスターです。
2行目：人が確認するための日本語項目名 | KIKI_MASTERシート。1行＝1セット型番を基本とします。
3行目以降：機器マスターデータ | 数値列には単位文字を入れず数値だけを保存します（例：冷房能力 7.1）。
案件固有情報 | PAC-1等の機器記号、設置場所、数量はこのマスターには持たせず、案件側のAutoCAD属性で管理する想定です。
数値項目は単位をセル値に含めず、列見出し側に単位を記載します。 | PDF自動抽出後は「要確認」、人が仕様書と照合したら「確認済」に変更します。
今後のLISP連携では1行目の英語タグをキーとして使用する想定です。 | PLZ-HRMP80HF6をサンプル登録。室内機PL-HRP80HA5、室外機PUZ-HRMP80KA10、リモコンPAR-48MA等をPDFから転記しています。
KIKISET選択用列（2026-09-27） | KIKISETでは原則「機器種別 → メーカー → 現行・旧型 → シリーズ → 室内機タイプ → 吹出方式 → 能力クラス → システム構成 → セット形名」の順で絞り込みます。
MODEL_STATUS | 現行 / 旧型 / 不明。年式だけで自動判定せず、メーカー資料の現行ラインアップ・生産終了情報を優先します。
SERIES | メーカー固有のシリーズ名。例：ZR、スゴ暖、FIVE STAR ZEAS。シリーズ不明は空欄または不明。
UNIT_TYPE | 室内機タイプ。例：天井カセット、天井埋込、天吊、壁掛、床置。メーカー正式名称とは分離して検索用に正規化します。
AIRFLOW_TYPE | 吹出方式。例：4方向、2方向、1方向。該当しない機種は空欄。
CAPACITY_CLASS | 能力クラス。例：28、56、80、112、140。実能力[kW]とは別管理します。
SYSTEM_CONFIG | シングル / 同時ツイン / 同時トリプル / 同時フォー等。
MODEL | セット形名。KIKISETで最終的に選択する主キー候補です。
TYPE | メーカー仕様書に記載された形式・正式名称を保存します。検索用のUNIT_TYPE/AIRFLOW_TYPEとは分離します。
RELEASE_YEAR | 発売年度。メーカー資料で確認できる場合のみ入力します。
DISCONTINUED_YEAR | 生産終了年度。メーカー資料で確認できる場合のみ入力します。
SUCCESSOR_MODEL | 旧型の後継セット形名。メーカー資料等で確認できた場合のみ入力します。
PDF転記ルール | PDFにない値は推測せず空欄。資料不足・判定不能事項はNOTEへ「要確認」と記録します。
列キー運用 | KIKISET/CAD連携は1行目の英語キーを参照し、列番号の固定参照は避けます。今後の列追加・並べ替えに耐えられる実装とします。
KANKI_MASTER（換気機器マスター） | 換気機器は1行＝1型番を基本とし、案件固有の機器記号・設置場所・数量は保持しません。
KANKISET選択順 | 機器種別 → メーカー → 現行・旧型 → シリーズ → 取付方式 → 接続ダクト径 → 風量 → 型番 を基本とします。
換気機器表への出力 | 機器表表示用の仕様文字列は、DUCT_DIA・AIRFLOW・STATIC_PRESSURE等の数値列からLISP側で組み立てます。
案件固有情報 | SYMBOL、LOCATION、QTY等は図面ブロック側で管理し、KANKI_MASTERには保存しません。
列キー運用 | KANKISET/CAD連携は1行目の英語キーを参照し、列番号固定で参照しないでください。
REGISTERED_DATE | 機器をマスターへ新規登録した日を YYYY-MM-DD 形式で保存します。KIKISETの「当日登録」一覧抽出に使用します。
登録日入力ルール | 新規機種追加時は登録当日の日付を入力します。既存機種の仕様修正だけでは登録日を変更しません。
KANKI_MASTER 全熱交換器 | 全熱交換器は TEMP_EX_EFF（温度交換効率）、ENTHALPY_HEAT_EFF（エンタルピー交換効率 暖房）、ENTHALPY_COOL_EFF（エンタルピー交換効率 冷房）を使用。仕様書にない値は空欄。
統合マスター | KIKISET・GARARITABLEはこのブックを読み込みます。
空調・換気 | KUCHO_KIKI_MASTER / KANKI_MASTER
ガラリ・室内給気口 | GARARI_MASTER / ROOM_MASTER。1行目はキー、2行目は日本語見出し、3行目以降がデータです。
機器データの更新 | 各マスターシートを編集して保存してください。
検証用データ | 検証_で始まる4シートは旧出力サンプル。GARARI_TEST_CASESは試験条件と期待値です。
検証シートの扱い | 検証用データは通常の機種選定には使用しません。

## KUCHO_KIKI_MASTER
SYSTEM_TYPE | MAKER | MODEL_STATUS | REGISTERED_DATE | SERIES | UNIT_TYPE | AIRFLOW_TYPE | CAPACITY_CLASS | SYSTEM_CONFIG | MODEL | TYPE | RELEASE_YEAR | DISCONTINUED_YEAR | SUCCESSOR_MODEL | COOL_CAP | HEAT_CAP | COOL_POWER | HEAT_POWER | COMP_POWER | FAN_IN | FAN_OUT | FAN_OUT_QTY | PHASE | VOLT | FREQ | LIQ_PIPE | GAS_PIPE | DRAIN | INDOOR_MODEL | OUTDOOR_MODEL | INDOOR_QTY | OUTDOOR_QTY | REMOTE_MODEL | PANEL_MODEL | IN_H | IN_W | IN_D | OUT_H | OUT_W | OUT_D | IN_WEIGHT | OUT_WEIGHT | COOL_CURRENT | HEAT_CURRENT | MAX_CURRENT | APF | REFRIGERANT | REFRIGERANT_CHARGE | NOTE
機器種別 | メーカー | 現行・旧型 | 登録日 | シリーズ | 室内機タイプ | 吹出方式 | 能力クラス | システム構成 | セット形名 | メーカー形式・正式名称 | 発売年度 | 生産終了年度 | 後継機種 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 冷房消費電力 [kW] | 暖房消費電力 [kW] | 圧縮機出力 [kW] | 室内送風機出力 [kW] | 室外送風機出力 [kW] | 室外送風機台数 | 相 | 電圧 [V] | 周波数 [Hz] | 冷媒液管径 [mm] | 冷媒ガス管径 [mm] | ドレン管径 | 室内機形名 | 室外機形名 | 室内機台数 | 室外機台数 | リモコン形名 | 化粧パネル形名 | 室内機高さ [mm] | 室内機幅 [mm] | 室内機奥行 [mm] | 室外機高さ [mm] | 室外機幅 [mm] | 室外機奥行 [mm] | 室内機質量 [kg] | 室外機質量 [kg] | 冷房運転電流 [A] | 暖房運転電流 [A] | 最大運転電流 [A] | 通年エネルギー消費効率 APF | 冷媒種類 | 冷媒封入量 [kg] | 備考
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | [7 empty] | PLZ-HRMP80HF6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ) |  |  |  | 7.1 | 8 | 1.49 | 1.66 | 1.5 | 0.12 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | [20 empty] | PDF仕様表から初期登録。能力・消費電力等は仕様表の定格標準値。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | [7 empty] | PLZ-HRMP112HF6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ) |  |  |  | 10 | 11.2 | 2.26 | 2.26 | 2.1 | 0.12 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | [20 empty] | PDF仕様表から転記。能力・消費電力等は定格標準値。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | [7 empty] | PEZ-HRMP160D6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ) | [37 empty] | 添付資料では仕様値を確認できないため型番のみ登録。要確認。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 | 2026-10-09 | スリムZR | 2方向天井カセット形 | 2方向 | 80 | シングル | PLZ-HRMP80LF6 | ２方向天井カセット形 |  |  |  | 7.1 | 8 | 2.04 | 2.18 | 1.5 | 0.05 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | PL-RP80LA22 | PUZ-HRMP80KA10 | 1 | 1 | PAR-48MA | CMP-P71LWEG7 | 290 | 940 | 650 | 1338 | 1050 | 330 | 26 | 113 | 6.5 | 6.8 | 22 | 4.8 | R32 | 4 | 添付PDF仕様表に基づき更新。室内機質量26kg（パネル8kg別）。仕様書2026-02-21。
ハウジングエアコン | 三菱電機 | 要確認 | 2026-10-09 |  | 1方向天井カセット形 | 1方向 | 28 | シングル | MLZ-HX2822AS | １方向天井カセット形ハウジングエアコン |  |  |  | 2.8 | 4 | 0.645 | 0.96 | 0.75 | 0.03 | 0.05 | 1 | 1 | 200 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | VP20 | MLZ-HX2822AS-IN | MULZ-HX2822AS | 1 | 1 |  |  | 185 | 1102 | 360 | 550 | 800 | 285 | 15 | 35 | 3.54 | 5.27 | 15 | 5.6 | R410A | 1.1 | 添付PDF仕様表に基づき更新。室内送風機30W、室外50W。パネル3.4kg別。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 | 2026-10-09 | スリムZR | 1方向天井カセット形 | 1方向 | 80 | 同時ツイン | PMZX-HRMP80F6 | １方向天井カセット形／(同時ツイン同容量同タイプ) |  |  |  | 7.1 | 8 | 1.74 | 1.98 | 1.5 | 0.09 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | PM-RP40FA22 | PUZ-HRMP80KA10 | 2 | 1 | PAR-48MA | PMP-P80FWH11 | 225 | 1112 | 724 | 1338 | 1050 | 330 | 25 | 113 | 5.7 | 6.4 | 22 | 5 | R32 | 4 | 添付PDF仕様表に基づき更新。室内送風機0.09kWと質量25kgは1台分。分岐SDD-50SR9。室内側冷媒φ6.35/12.7、登録は室外側。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムER | 厨房用 天吊形 | 天吊形 | 280 | 同時ツイン | PCZX-ERMP280H6 | 厨房用 天吊形／(同時ツイン同容量同タイプ) |  |  |  | 25 | 28 | 9.54 | 8.6 | 6 | 0.08 | 0.2 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 12.7 | 25.4 | VP-25 | PC-RP140HA22 | PUZ-ERMP280KA6 | 2 | 1 | PAR-48MA |  | 312 | 1520 | 650 | 1338 | 1050 | 330 | 56 | 117 | 29.9 | 27.3 | 40 | 4 | R32 | 6.5 | PDF仕様表から転記。室内機2台。室内送風機は1台あたりシロッコファン0.080kW×2。配管径は室外機接続側。仕様書作成日2026-02-20。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムZR | 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ) | 4方向 | 140 | シングル | PLZ-ZRMP140HF6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ) |  |  |  | 12.5 | 14 | 3.02 | 2.98 | 2.8 | 0.12 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | PL-ZRP140HA5 | PUZ-ZRMP140KA16 | 1 | 1 | PAR-48MA | PLP-P160HWF | 298 | 840 | 840 | 1338 | 1050 | 330 | 26 | 100 | 9.7 | 9.6 | 24 | 7 | R32 | 4 | PDF仕様表から転記。室内機質量は本体26kg（パネル4.5kgは別）。仕様書作成日2026-02-16。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムER | 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ) | 4方向 | 224 | 同時ツイン | PLZX-ERMP224H6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ)／(同時ツイン同容量同タイプ) |  |  |  | 20 | 22.4 | 6.1 | 5.68 | 4.6 | 0.12 | 0.15 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 25.4 | VP-25 | PL-ERP112HA5 | PUZ-ERMP224KA6 | 2 | 1 | PAR-48MA | PLP-P160HWH | 298 | 840 | 840 | 1338 | 1050 | 330 | 25 | 106 | 18.7 | 17.8 | 31.5 | 5.1 | R32 | 5 | PDF仕様表から転記。室内機2台。室内機質量は1台あたり本体25kg（パネル4.5kgは別）。配管径は室外機接続側。仕様書作成日2026-02-17。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムER | 2方向天井カセット形 | 2方向 | 224 | 同時トリプル | PLZT-ERMP224L6 | ２方向天井カセット形／(同時トリプル同容量同タイプ) |  |  |  | 20 | 22.4 | 7.28 | 7.45 | 4.6 | 0.05 | 0.15 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 25.4 | VP-25 | PL-RP80LA22 | PUZ-ERMP224KA6 | 3 | 1 | PAR-48MA | CMP-P71LWHG7 | 290 | 940 | 650 | 1338 | 1050 | 330 | 26 | 106 | 23.4 | 23.9 | 31.4 | 4.8 | R32 | 5 | PDF仕様表から転記。室内機3台。室内機質量は1台あたり本体26kg（パネル8kgは別）。配管径は室外機接続側。仕様書作成日2026-02-13。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムZR | 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ) | 4方向 | 280 | 同時ツイン | PLZX-ZRMP280HF6-M | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ)／(同時ツイン同容量同タイプ) |  |  |  | 25 | 28 | 7.49 | 6.6 | 5.7 | 0.12 | 0.2 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 12.7 | 25.4 | VP-25 | PL-ZRP140HA5 | PUZ-ZRMP280KA6 | 2 | 1 | PAR-48MA | PLP-P160HWF | 298 | 840 | 840 | 1338 | 1050 | 330 | 26 | 134 | 23 | 20.7 | 40.5 | 6 | R32 | 6.5 | PDF仕様表から転記。室内機2台。室内機質量は1台あたり本体26kg（パネル4.5kgは別）。配管径は室外機接続側。MELく～るLINK用セルラーアダプタ構成を含む。仕様書作成日2026-04-20。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 |  | スリムZR | 2方向天井カセット形 | 2方向 | 140 | 同時ツイン | PLZX-ZRMP140L6 | ２方向天井カセット形／(同時ツイン同容量同タイプ) |  |  |  | 12.5 | 14 | 3.37 | 3.96 | 2.8 | 0.05 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | PL-RP71LA22 | PUZ-ZRMP140KA16 | 2 | 1 | PAR-48MA | CMP-P71LWHG7 | 290 | 940 | 650 | 1338 | 1050 | 330 | 26 | 100 | 10.5 | 12.3 | 25 | 5.6 | R32 | 4 | PDF仕様表から転記。室内機2台。室内機質量は1台あたり本体26kg（パネル8kgは別）。仕様書作成日2026-02-17。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | パナソニック | 不明 |  |  | 壁掛形 |  | 112 | シングル | PA-P112K7HC | 壁掛形 ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》 |  |  |  | 10 | 11.2 | 3.38 | 3.16 | 2.5 | 0.054 | 0.12 | 1 | 3φ | 200 | 50/60 | 9.52 | 15.88 | VP16 | CS-P112K7C | CU-P112H7C(J) | 1 | 1 | CZ-10RT5C |  | 302 | 1120 | 236 | 996 | 980 | 370 | 14 | 66 | 10.1 | 9.4 | 14.8 | 5.6 | R32 | 2.1 | PDF仕様表から転記。MODEL_STATUSは資料内に現行/生産終了の明記がないため「不明」。ナノイーX搭載。室外機品番末尾Jは耐重塩害仕様。仕様書作成月2026-01。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | パナソニック | 不明 |  |  | 厨房用天吊形 | 天吊形 | 140 | シングル | PA-P140V7HNC | 天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》 |  |  |  | 12.5 | 14 | 3.73 | 3.88 | 2.8 | 0.12 | 0.12 | 1 | 3φ | 200 | 50/60 | 9.52 | 15.88 | VP25 | CS-P140V7C | CU-P140H7C(J) | 1 | 1 | CZ-10RT5C |  | 300 | 1539 | 671 | 996 | 980 | 370 | 55 | 81 | 11.3 | 11.8 | 21.2 | 4.7 | R32 | 2.8 | PDF仕様表から転記。MODEL_STATUSは資料内に現行/生産終了の明記がないため「不明」。50Hz値を主要数値列に記録。60Hzは冷房消費電力3.77kW、暖房消費電力3.92kW、冷房運転電流11.5A、暖房運転電流11.9A、最大運転電流21.4A、APF2015=4.6。室外機品番末尾Jは耐重塩害仕様。仕様書作成月2026-02。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | パナソニック | 不明 |  |  | 天井ビルトインカセット形 |  | 160 | シングル | PA-P160F7HNB | 天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》 |  |  |  | 14 | 16 | 4.84 | 4.58 | 3 | 0.235 | 0.12 | 1 | 3φ | 200 | 50/60 | 9.52 | 15.88 | VP25 | CS-P160F7B | CU-P160H7B(J) | 1 | 1 | CZ-10RT5 | CZ-06HPF4 | 290 | 1400 | 800 | 996 | 980 | 370 | 46 | 81 | 15 | 14.2 | 22.6 | 5.3 | R32 | 2.8 | PDF仕様表から転記。MODEL_STATUSは資料内に現行/生産終了の明記がないため「不明」。室内機高さは本体290mmを記録（スライドチャンバー+80～125mm）。室内機質量46kg、パネル7kgは別。室外機品番末尾Jは耐重塩害仕様。仕様書作成月2023-12。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | パナソニック | 不明 |  |  | 天井ビルトインカセット形 |  | 280 | 同時ツイン | PA-P280F7HDNC | 天井ビルトインカセット形 ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》 |  |  |  | 25 | 28 | 9.1 | 8.1 | 5.5 | 0.215 | 0.12 | 2 | 3φ | 200 | 50/60 | 12.7 | 25.4 | VP25 | CS-P140F7C | CU-P280H7C(J) | 2 | 1 | CZ-10RT5C | CZ-06HPF3 | 290 | 1400 | 800 | 1500 | 980 | 370 | 45 | 119 | 27.9 | 24.9 | 36.5 | 4.9 | R32 | 5.2 | PDF仕様表から転記。MODEL_STATUSは資料内に現行/生産終了の明記がないため「不明」。ナノイーX搭載。室内機2台。室内機高さは1台あたり本体290mmを記録（スライドチャンバー+80～125mm）。室内機質量45kg/台、パネル7kg/台は別。配管径は室外機接続側（液12.7、ガス25.4）。室外機品番末尾Jは耐重塩害仕様。仕様書作成月2026-01。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-09-28 | スリムZR | 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ) | 4方向 | 63 | シングル | PLZ-ZRMP63HF6 | ４方向天井カセット形(ｉ－スクエアタイプ) |  |  |  | 5.6 | 6.3 | 1.28 | 1.34 | 1.2 | 0.05 | 0.04 | 1 | 3φ | 200 | 60 | 6.35 | 12.7 | VP-25 | PL-ZRP63HA5 | PUZ-ZRMP63KA16 | 1 | 1 | PAR-48MA | PLP-P160HWF | 258 | 840 | 840 | 630 | 809 | 300 | 20 | 42 | 4.1 | 4.3 | 10 | 7.3 | R32 | 2 | 出典: PAC-1_plz-zrmp63hf6_2_sn.pdf。60Hz仕様値。室内機質量20kg（パネル4.5kgは別）。室外機寸法は本体630×809×300mm（突起部を除く）。仕様書作成日2026-02-13。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-09-28 | スリムZR | 天井ビルトイン形 |  | 63 | シングル | PDZ-ZRMP63G6-M | 天井ビルトイン形 |  |  |  | 5.6 | 6.3 | 1.62 | 1.59 | 1.2 | 0.121 | 0.04 | 1 | 3φ | 200 | 60 | 6.35 | 12.7 | VP-25 | PD-RP63GA22 | PUZ-ZRMP63KA16 | 1 | 1 | PAR-48MA | CMP-P90DLWHG | 272 | 1100 | 701 | 630 | 809 | 300 | 33 | 42 | 5.1 | 5 | 10.8 | 5.4 | R32 | 2 | 出典: PAC-2_pdz-zrmp63g6-m_2_sn.pdf。60Hz仕様値。室内機質量33kg（パネル11kgは別）。MELく～るLINK用セルラーアダプタPAC-SL49CAおよび取付部材PAC-SL50CABを含む構成。仕様書作成日2026-04-20。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-09-28 | ZXV | 壁掛形 |  | 22 | シングル | MSZ-ZXV2226-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.2 | 2.5 | 0.425 | 0.465 | 0.6 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1φ | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16 | MSZ-ZXV2226-W-IN | MUZ-ZXV2226 | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 550 | 800 | 285 | 16 | 28 | 4.5 | 4.69 | 15 | 6.9 | R32 | 0.67 | 出典: RAC-1_msz-zxv2226-w_0_sn.pdf。50/60Hz共通。消費電力は冷房425W・暖房465WをkW換算。圧縮機出力は呼称出力600Wを0.6kWとして記録。室内送風機28W、室外送風機50WをkW換算。仕様書発行日2025-09-19。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-03 | JXV | 壁掛形 |  | 22 | シングル | MSZ-JXV2226-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.2 | 2.5 | 0.425 | 0.465 | 0.6 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1 | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16 | MSZ-JXV2226-W-IN | MUZ-JXV2226 | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 550 | 800 | 285 | 16 | 28 | 4.5 | 4.69 | 15 | 6.7 | R32 | 0.71 | 出典: RAC-2_msz-jxv2226-w_0_sn.pdf。2026-10-03再確認。50/60Hz共通。電源は単相100V（PHASE=1）。冷媒配管は液管φ6.35、ガス管φ9.52。冷房能力2.2kW、暖房能力2.5kW、消費電力は冷房0.425kW・暖房0.465kW。圧縮機呼称出力0.6kW、室内送風機0.028kW、室外送風機0.05kW。室内機MSZ-JXV2226-W-IN、室外機MUZ-JXV2226、冷媒R32 0.71kg、APF6.7。仕様書発行日2026-01-26。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
パッケージエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-04 | ER | 床置形 |  | 280 | セット | PFZ-ERMP280E6 | 床置形パッケージエアコン |  |  |  | 25 | 28 | 10.4 | 8.76 | 6 | 0.375 | 0.2 | 2 | 3 | 200 | 60 | 12.7 | 25.4 | VP-20 | PF-RP280EA6 | PUZ-ERMP280KA6 | 1 | 1 |  |  | 1850 | 1200 | 400 | 1338 | 1050 | 355 | 111 | 117 | 32.6 | 27.8 | 40.5 | 4 | R32 | 6.5 | 出典: PAC-1_pfz-ermp280e6_2_sn.pdf。セット形名PFZ-ERMP280E6。室内PF-RP280EA6、室外PUZ-ERMP280KA6(-BS,-BSG)。60Hz・三相200V。定格冷房25.0kW/10.4kW、定格暖房28.0kW/8.76kW。圧縮機6.00kW×1、室内送風機0.375kW×1、室外送風機0.200kW×2。冷媒R32 6.5kg、液φ12.7/ガスφ25.4、ドレンVP-20。APF2015=4.0。仕様書作成日2026-02-20。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | ダイキン | 不明 | 2026-10-07 |  | 壁掛形 |  | 25 | シングル | S256ATES-W | 冷暖房兼用 壁掛形 |  |  |  | 2.5 | 2.8 | 0.72 | 0.635 | 0.75 | 0.026 | 0.017 | 1 | 1 | 100 | 50/60 | 6.4 | 9.5 | VP16 | F256ATES-W | R256AES | 1 | 1 | ARC478A110 |  | 250 | 798 | 255 | 550 | 675 | 284 | 8.5 | 20 | 8.4 | 7.4 | 14 | 5.8 | R32 | 0.52 | 出典: 住戸A_S256ATES-W_仕様表_JA16166202.pdf。ダイキン初回登録のため仕様表を複数回照合。50/60Hz共通。室内機F256ATES-W、室外機R256AES。室外機質量は標準20kg（耐塩害・耐重塩害仕様は24/25kg）。冷媒配管は液φ6.4、ガスφ9.5。仕様書に現行/旧型の明記がないためMODEL_STATUS=不明。
マルチエアコン | ダイキン | 不明 | 2026-10-07 |  | マルチ室外機 |  | 45 | 2室マルチ | 2M455AV | 冷暖房兼用 マルチ室外機 |  |  |  | 4.5 | 6 | 1.02 | 1.3 | 1.3 |  | 0.034 | 1 | 1 | 200 | 50/60 | 6.4 | 9.5 |  |  | 2M455AV | 2 | 1 | [5 empty] | 610 | 795 | 300 |  | 43 | 5.3 | 6.7 | 10.6 | 5.8 | R32 | 1.48 | 出典: 住戸B_2M455AV_仕様表_JA15721101.pdf。ダイキン初回登録のため仕様表を複数回照合。50/60Hz共通、単相200V。2室マルチ室外機。接続配管は液φ6.4×2、ガスφ9.5×2（マスター径欄には径のみ記録）。最大運転電流は冷房8.9A・暖房10.6Aのうち大きい10.6Aを記録。仕様書に現行/旧型の明記がないためMODEL_STATUS=不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | ダイキン | 不明 | 2026-10-07 |  | 壁掛形 |  | 28 | マルチ室内機 | C285ATV-W | 冷暖房兼用 壁掛形（マルチ用室内機） | [8 empty] | 0.029 |  |  | 1 | 200 | 50/60 | 6.4 | 9.5 | VP20 | C285ATV-W |  | 1 |  | ARC478A121 |  | 250 | 798 | 255 |  |  |  | 9.5 | [7 empty] | 出典: 住戸B_C285ATV-W_仕様表_JA15654102.pdf。ダイキン初回登録のため仕様表を複数回照合。マルチ用室内機のため、能力・消費電力・運転電流等は接続するマルチ室外機の仕様書参照と記載されており空欄。室内送風機29W、液φ6.4、ガスφ9.5、ドレンVP20。仕様書に現行/旧型の明記がないためMODEL_STATUS=不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | ダイキン | 不明 | 2026-10-07 |  | 壁掛形 |  | 22 | マルチ室内機 | C225ATV-W | 冷暖房兼用 壁掛形（マルチ用室内機） | [8 empty] | 0.029 |  |  | 1 | 200 | 50/60 | 6.4 | 9.5 | VP20 | C225ATV-W |  | 1 |  | ARC478A121 |  | 250 | 798 | 255 |  |  |  | 9.5 | [7 empty] | 出典: 住戸B_C225ATV-W_仕様表_JA15654101.pdf。ダイキン初回登録のため仕様表を複数回照合。マルチ用室内機のため、能力・消費電力・運転電流等は接続するマルチ室外機の仕様書参照と記載されており空欄。室内送風機29W、液φ6.4、ガスφ9.5、ドレンVP20。仕様書に現行/旧型の明記がないためMODEL_STATUS=不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 | ZXV | 壁掛形 |  | 22 | シングル | MSZ-ZXV22F1-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.2 | 2.5 | 0.425 | 0.465 | 0.6 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1φ | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16 | MSZ-ZXV22F1-W-IN | MUZ-ZXV22F1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 550 | 800 | 285 | 16 | 28 | 4.5 | 4.69 | 15 | 6.9 | R32 | 0.67 | 出典: RAC-1（２２）新型RAC仕様書-1.pdf。50/60Hz共通。冷房2.2kW・425W・4.50A、暖房2.5kW・465W・4.69A（最大15.0A）。室内送風機28W、室外送風機50W、圧縮機呼称出力600W。室内機寸法は本体295×799×389mm（据付板含み394mm）、室外機寸法は本体550×800×285mm（突起部除く）。仕様書発行日2026-09-08。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 | ZXV | 壁掛形 |  | 25 | シングル | MSZ-ZXV25F1-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.525 | 0.65 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1φ | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16 | MSZ-ZXV25F1-W-IN | MUZ-ZXV25F1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 550 | 800 | 285 | 16 | 28 | 5.3 | 5.3 | 15 | 6.8 | R32 | 0.67 | 出典: RAC-2（２５）新型RAC仕様書-2.pdf。50/60Hz共通。冷房2.5kW・500W・5.30A、暖房2.8kW・525W・5.30A（最大15.0A）。室内送風機28W、室外送風機50W、圧縮機呼称出力650W。室内機寸法は本体295×799×389mm（据付板含み394mm）、室外機寸法は本体550×800×285mm（突起部除く）。仕様書発行日2026-09-08。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 | ZXV | 壁掛形 |  | 28 | シングル | MSZ-ZXV28F1-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.8 | 3.6 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1φ | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16 | MSZ-ZXV28F1-W-IN | MUZ-ZXV28F1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 550 | 800 | 285 | 16 | 33 | 6.17 | 7.17 | 20 | 6.9 | R32 | 0.87 | 出典: RAC-3（２８）新型RAC仕様書-3.pdf。50/60Hz共通。冷房2.8kW・580W・6.17A、暖房3.6kW・710W・7.17A（最大20.0A）。室内送風機28W、室外送風機50W、圧縮機呼称出力750W。室内機寸法は本体295×799×389mm（据付板含み394mm）、室外機寸法は本体550×800×285mm（突起部除く）。仕様書発行日2026-09-08。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
冷暖房用壁掛形ルームエアコン | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 | ZXV | 壁掛形 |  | 71 | シングル | MSZ-ZXV71F1S-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 7.1 | 8.5 | 2.38 | 2.22 | 2 | 0.046 | 0.05 | 1 | 1φ | 200 | 50/60 | 6.35 | 12.7 | φ16 | MSZ-ZXV71F1S-W-IN | MUZ-ZXV71F1S | 1 | 1 |  |  | 295 | 799 | 389 | 714 | 800 | 285 | 19 | 41 | 12.65 | 11.2 | 20 | 5.9 | R32 | 1.25 | 出典: RAC-4（７１）新型RAC仕様書-4.pdf。50/60Hz共通。単相200V。冷房7.1kW・2.380kW・12.65A、暖房8.5kW・2.220kW・11.20A（最大20.0A）。室内送風機46W、室外送風機50W、圧縮機呼称出力2.0kW。室内機寸法は本体295×799×389mm（据付板含み394mm）、室外機寸法は本体714×800×285mm（突起部除く）。仕様書発行日2026-09-08。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 | 現行 | 2026-10-09 | スリムZR | 天吊形 | 天吊形 | 160 | シングル | PCZ-HRMP160K6 | 天吊形(ワイヤード) |  |  |  | 14 | 16 | 4.87 | 4.65 | 3.1 | 0.16 | 0.06 | 2 | 3φ | 200 | 50 | 9.52 | 15.88 | VP-20 | PC-RP160KA22 | PUZ-HRMP160KA10 | 1 | 1 | PAR-48MA |  | 230 | 1600 | 680 | 1338 | 1050 | 330 | 38 | 113 | 15 | 14.3 | 28 | 5.1 | R32 | 4 | 添付PDF仕様表から登録。定格標準値。仕様書2026-02-21。
ルームエアコン | 三菱電機 | 現行 | 2026-10-09 |  | 壁掛形 | 壁掛形 | 22 | シングル | MSZ-NXV2226-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.2 | 2.8 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.028 | 0.05 | 1 | 1 | 100 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16（外径） | MSZ-NXV2226-W-IN | MUZ-NXV2226 | 1 | 1 |  |  | 255 | 799 | 338 | 550 | 800 | 285 | 14 | 32 | 4.78 | 5.3 | 20 | 6.6 | R32 | 0.9 | 添付PDF仕様表から登録。消費電力は定格値。仕様書2025-09-19。
ルームエアコン | 三菱電機 | 現行 | 2026-10-09 |  | 壁掛形 | 壁掛形 | 28 | シングル | MSZ-NXV2826S-W | 冷暖房用壁掛形ルームエアコン |  |  |  | 2.8 | 4 | 0.58 | 0.85 | 0.75 | 0.046 | 0.05 | 1 | 1 | 200 | 50/60 | 6.35 | 9.52 | φ16（外径） | MSZ-NXV2826S-W-IN | MUZ-NXV2826S | 1 | 1 |  |  | 255 | 799 | 338 | 550 | 800 | 285 | 14 | 35 | 3.08 | 4.29 | 15 | 6.3 | R32 | 0.9 | 添付PDF仕様表から登録。消費電力は定格値。仕様書2025-09-19。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 |  | 2026-10-11 |  |  |  |  | ツイン | PEZX-ERMP280D6 |  |  |  |  | 25 | 28 | 9.77 | 8.63 |  |  |  |  | 3 | 200 | 50/60 | 12.7 | 25.4 |  | PE-RP140DA22 | PUZ-ERMP280KA6 | 2 | 1 | [16 empty] | セット定格値。冷媒配管は室外機側（液12.7/ガス25.4mm）。分岐後室内機側は各液9.52/ガス15.88mm。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | ダイキン |  | 2026-10-11 |  |  |  |  | シングル | SSRC160D |  |  |  |  | 14 | 16 | [6 empty] | 3 | 200 | 50/60 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | メーカー仕様表JA16162409による。その他の数値は画像資料の細字照合未了のため保留。
ルームエアコン | ダイキン |  | 2026-10-11 | [5 empty] | AN716AFP-W |  |  |  |  | 7.1 | 8.5 | [6 empty] | 1 | 200 | 50/60 | 6.4 | 12.7 |  | AN716AFP-W | AR716AFP | 1 | 1 | [16 empty] | メーカー仕様表JA16167008。定格能力。配管径は仕様表記載の液φ6.4/ガスφ12.7。消費電力は画像の精査未了。
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 三菱電機 |  | 2026-10-11 |  | 厨房用天吊形 |  |  | シングル | PCZ-ZRMP140H6 |  |  |  |  | 12.5 | 14 | 3.45 | 3.85 | 2.8 | 0.08 | 0.06 | 2 | 3 | 200 | 50/60 | 9.52 | 15.88 | VP-25 | PC-RP140HA22 | PUZ-ZRMP140KA16 | 1 | 1 |  |  | 312 | 1520 | 650 | 1338 | 1050 | 330 | 56 | 100 | 10.7 | 12 | 25.4 | 4.7 | R32 | 4 | 2026-02-13メーカー仕様書。定格標準値、50/60Hz共通。

## KANKI_MASTER
EQUIP_TYPE | MAKER | MODEL_STATUS | REGISTERED_DATE | SERIES | MODEL | NAME | TYPE | MOUNT_TYPE | CONTROL_TYPE | DUCT_DIA | AIRFLOW | STATIC_PRESSURE | PHASE | VOLT | FREQ | POWER | CURRENT | MOTOR_POWER | NOISE | H | W | D | WEIGHT | ACCESSORY | NOTE | TEMP_EX_EFF | ENTHALPY_HEAT_EFF | ENTHALPY_COOL_EFF
機器種別 | メーカー | 現行・旧型 | 登録日 | シリーズ | 型番 | 名称 | 形式・特徴 | 取付方式 | 制御方式 | 接続ダクト径 [mm] | 風量 [m3/h] | 静圧 [Pa] | 相 | 電圧 [V] | 周波数 [Hz] | 消費電力 [kW] | 運転電流 [A] | 電動機出力 [kW] | 騒音 [dB] | 高さ [mm] | 幅 [mm] | 奥行 [mm] | 質量 [kg] | 付属品 | 備考 | 温度交換効率 [%] | エンタルピー交換効率 暖房 [%] | エンタルピー交換効率 冷房 [%]
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 |  |  | VD-10ZVC7 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 定風量タイプ | 天井埋込 | 24時間換気・定風量・強弱切替 | 100 | 100 | 90 | 1 | 100 | 50/60 | 0.0097 | 0.19 |  | 23.5 | 184 | 250 | 283 | 1.4 |  | PDF仕様書から転記。仕様書作成日2024-02-01。EF-1設計点は100m3/h・90Pa。強運転時：消費電力9.7W、運転電流0.19A、騒音23.5dB、最大電流0.08A。24時間換気時：風量60m3/h、消費電力3.8W、騒音16.5dB。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 |  |  | VD-15ZLC14-CS | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 | 天井埋込 | 24時間換気・強弱切替 | 100 | 120 | 50 | 1 | 100 | 50/60 | 0.014 | 0.15 |  | 28.5 | 200 | 335 | 363 | 2.8 |  | PDF仕様書から転記。EF-2設計点は120m3/h・50Pa。主要電気値は50Hz強運転時：消費電力14W、運転電流0.15A、騒音28.5dB。24時間換気時：風量90m3/h、消費電力5W、騒音16.5dB。60Hz強運転時：15.5W、0.165A。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 |  |  | VD-20ZLC14-S | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 | 天井埋込 | 24時間換気・強弱切替 | 150 | 290 | 80 | 1 | 100 | 50/60 | 0.044 | 0.5 |  | 36.5 | 240 | 390 | 425 | 3.6 |  | PDF仕様書から転記。EF-3設計点は290m3/h・80Pa。主要電気値は50Hz強運転時：消費電力44W、運転電流0.5A、騒音36.5dB。24時間換気時：風量220m3/h、消費電力14.5W、騒音23dB。60Hz強運転時：49W、0.55A。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 |  |  | VD-23ZLX14-CS | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 インテリア格子タイプ | 天井埋込 | 24時間換気・強弱切替 | 150 | 400 | 150 | 1 | 100 | 50/60 | 0.074 | 0.74 |  | 42 | 232 | 475 | 528 | 7.6 |  | PDF仕様書から転記。EF-4設計点は400m3/h・150Pa。主要電気値は50Hz強運転時：消費電力74W、運転電流0.74A、騒音42dB。24時間換気時：風量310m3/h、消費電力28W、騒音27.5dB。60Hz強運転時：82W、0.82A。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 |  |  | VD-18ZP14 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 オール金属タイプ | 天井埋込 | 定格運転 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 50/60 | 0.033 | 0.35 |  | 34.5 | 243 | 380 | 449 | 5.9 |  | PDF仕様書から転記。EF-5設計点は250m3/h・100Pa。主要電気値は50Hz定格時：消費電力33W、運転電流0.35A、騒音34.5dB。60Hz定格時：消費電力38W、運転電流0.4A、風量370m3/h。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
全熱交換器 | 三菱電機 | 不明 | 2026-09-28 | ロスナイ | VL-200ZSD3 | ダクト用ロスナイ | 天井埋込形 急速排気機能付・電気式シャッター付 | 天井埋込 | 急速排気・ロスナイ換気切替 | 100 | 200 |  | 1 | 100 | 60 | 0.0595 | 0.595 |  | 43 | 204 | 436 | 386 | 6.5 |  | 出典: HEX-1_vl-200zsd3_2_sn.pdf。急速ノッチを主要値として登録（排気200m3/h、給気90m3/h、消費電力59.5W、電流0.595A、騒音43dB）。ロスナイノッチ時は排気60m3/h、給気48m3/h、消費電力23W、電流0.23A、騒音27dB。交換効率はロスナイノッチ時の値。仕様書作成日2021-02-15。 | 76 | 63 | 58
全熱交換器 | 三菱電機 | 不明 | 2026-09-28 | ロスナイ | LGH-N25CX3 | 業務用ロスナイ | 天井カセット形マイコンタイプ | 天井カセット | ロスナイ換気・普通換気切換、強・弱切換 | 150 | 250 | 80 | 1 | 100 | 60 | 0.128 | 1.28 |  | 32 | 268 | 908 | 814 | 18 |  | 出典: HEX-2_lgh-n25cx3_2_sn.pdf。60Hz・ロスナイ換気の強ノッチを主要値として登録（排気250m3/h、機外静圧80Pa、消費電力128W、電流1.28A、騒音32dB）。弱ノッチは排気125m3/h・20Pa・81W・0.85A・25dB、微弱は排気85m3/h・9Pa・44W・0.44A・20dB。交換効率は強ノッチ。仕様書作成日2023-01-25。 | 70.5 | 69 | 61.5
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-02 |  | VD-20ZC14 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 | 天井埋込 | 定格運転 | 150 | 420 |  | 1 | 100 | 50/60 | 0.044 | 0.5 |  | 36.5 | 240 | 390 | 425 | 3.6 |  | 出典: EF-2_vd-20zc14_0_sn.pdf。主要電気値は50Hz定格時：風量420m3/h、消費電力44W、運転電流0.5A、騒音36.5dB。60Hz定格時：風量420m3/h、消費電力49W、運転電流0.55A、騒音36.5dB。仕様書作成日2024-02-01。STATIC_PRESSUREは仕様表に設計点の明記がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-02 |  | VD-20ZP14 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 オール金属タイプ | 天井埋込 | 強/弱 | 150 | 520 |  | 1 | 100 | 50/60 | 0.058 | 0.67 |  | 44.5 | 243 | 380 | 449 | 6.3 |  | 出典: EF-2_vd-20zp14_0_sn.pdf。主要値は50Hz・強運転：風量520m3/h、消費電力58W、運転電流0.67A、騒音44.5dB。50Hz弱：330m3/h、28W、0.47A、33dB。60Hz強：520m3/h、66W、0.70A、44.5dB。60Hz弱：330m3/h、30W、0.49A、33dB。仕様書作成日2025-12-01。STATIC_PRESSUREは仕様表に単一の設計点記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-04 |  | EWF-35DSA2 | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・排気タイプ | 壁取付 | 定格運転 |  | 3600 |  | 1 | 100 | 60 | 0.175 | 1.78 | 0.15 | 45.5 | 470 | 470 | 259 | 9.4 |  | 出典: EA-1_ewf-35dsa2_2_sn.pdf。排気専用。60Hz、単相100V。フリーエアー時：風量3600m3/h、消費電力175W、電流1.78A、騒音45.5dB。最大負荷電流2.84A、起動電流6.57A、公称出力150W。35cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-04 |  | EWF-35DSA2-Q | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・給気タイプ | 壁取付 | 定格運転 |  | 3600 |  | 1 | 100 | 60 | 0.181 | 1.82 | 0.15 | 53 | 470 | 470 | 259 | 9.5 |  | 出典: OA-1_ewf-35dsa2-q_2_sn.pdf。給気専用。60Hz、単相100V。フリーエアー時：風量3600m3/h、消費電力181W、電流1.82A、騒音53dB。最大負荷電流2.45A、起動電流5.75A、公称出力150W。35cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-04 |  | EWF-35DTA2 | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・排気タイプ | 壁取付 |  |  | 3600 |  | 3 | 200 | 60 | 0.168 | 0.75 | 0.15 | 45.5 | 470 | 470 | 259 | 9.4 |  | 出典: EA-1_ewf-35dta2_2_sn.pdf。排気専用。60Hz、三相200-220V。200Vフリーエアー時：風量3600m3/h、消費電力168W、電流0.75A、騒音45.5dB。220V時：消費電力176W、電流0.80A。最大負荷電流1.06-1.05A、起動電流3.63-3.97A、公称出力150W。35cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-04 |  | EWF-35DTA2-Q | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・給気タイプ | 壁取付 |  |  | 3600 |  | 3 | 200 | 60 | 0.174 | 0.72 | 0.15 | 52.5 | 470 | 470 | 259 | 9.5 |  | 出典: OA-1_ewf-35dta2-q_2_sn.pdf。給気専用。60Hz、三相200-220V。200Vフリーエアー時：風量3600m3/h、消費電力174W、電流0.72A、騒音52.5dB。220V時：消費電力178W、電流0.74A、騒音53dB。最大負荷電流1.05A、起動電流3.59-3.96A、公称出力150W。35cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 |  | VD-18ZVC7 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 定風量タイプ | 天井埋込 | 24時間換気・定風量・急速/強/弱切替 | 150 | 430 |  | 1 | 100 | 50/60 | 0.018 | 0.37 |  | 38 | 240 | 390 | 362 | 3.2 |  | 出典: EF-2vd-18zvc7_0_sn.pdf。仕様書作成日2024-02-01。急速運転時：開放風量430m3/h、消費電力18W、運転電流0.37A、騒音38dB。パイプ長20m時有効換気量350m3/h、30m時320m3/h。急速時の静圧は仕様表に代表値の記載がないため空欄。24時間換気時：風量300m3/h、静圧65Pa、7W、0.175A、29dB。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
ダクト用換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 |  | VD-23ZVB7 | ダクト用換気扇 | 低騒音形 24時間換気機能付 定風量タイプ | 天井埋込 | 24時間換気・定風量・急速/強/弱切替 | 150 | 800 |  | 1 | 100 | 50/60 | 0.095 | 1.6 |  | 52 | 221 | 475 | 428 | 7 |  | 出典: EF-3vd-23zvb7_0_sn.pdf。仕様書作成日2025-12-01。急速運転時：開放風量800m3/h、消費電力95W、運転電流1.6A、騒音52dB。パイプ長20m時有効換気量600m3/h、30m時540m3/h。急速時の静圧は仕様表に代表値の記載がないため空欄。24時間換気時：風量480m3/h、静圧150Pa、22W、0.45A、39.5dB。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 |  | EWF-20YSA2 | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・排気タイプ | 壁取付 | 定格運転 |  | 780 |  | 1 | 100 | 60 | 0.028 | 0.3 | 0.015 | 31 | 320 | 320 | 197 | 3.2 |  | 出典: EA-1ewf-20ysa2_2_sn.pdf。排気専用。60Hz、単相100V。フリーエアー時：風量780m3/h、消費電力28W、電流0.30A、騒音31dB。最大負荷電流0.37A、起動電流0.64A、公称出力15W。20cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。
産業用有圧換気扇 | 三菱電機 | 不明 | 2026-10-08 |  | EWF-20YSA2-Q | 産業用有圧換気扇 | 低騒音形・給気タイプ | 壁取付 | 定格運転 |  | 780 |  | 1 | 100 | 60 | 0.033 | 0.34 | 0.015 | 37 | 320 | 320 | 197 | 3.3 |  | 出典: OA-1ewf-20ysa2-q_2_sn.pdf。給気専用。60Hz、単相100V。フリーエアー時：風量780m3/h、消費電力33W、電流0.34A、騒音37dB。最大負荷電流0.41A、起動電流0.69A、公称出力15W。20cm金属製軸流羽根。STATIC_PRESSUREは単一設計点の記載がないため空欄。MODEL_STATUSは資料内に現行/旧型の明記がないため不明。仕様書作成日2022-03-24。

## GARARI_MASTER
SHAPE | DIA | FD | MATERIAL | MESH | MESH_SPEC | FD_TEMP | SOUND | MANUFACTURER | MODEL | SPEC_NOTE | APPROVED | SOURCE_URL | CHECKED_DATE
形状 | ダクト径 [mm] | FD有無 | 材質 | 防虫網有無 | 網目 [メッシュ] | FD温度 [℃] | 防音指定 | メーカー | 参考型番 | 仕様文 | 承認済み=1 | 出典URL | 確認日
深型 | 75 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-07VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 100 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-13VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 125 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-15VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 150 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-18VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 175 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-21VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 200 | なし | SUS | なし |  |  | なし | 三菱電機 | P-23VS4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 100 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | 三菱電機 | P-13VSQ4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 150 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | 三菱電機 | P-18VSQ4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 175 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | 三菱電機 | P-21VSQ4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 200 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | 三菱電機 | P-23VSQ4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IB/2411876ha9102_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 75 | あり | SUS | なし |  | 72 | なし | 三菱電機 | P-07VSD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 100 | あり | SUS | なし |  | 72 | なし | 三菱電機 | P-13VSD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 150 | あり | SUS | なし |  | 72 | なし | 三菱電機 | P-18VSD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 175 | あり | SUS | なし |  | 72 | なし | 三菱電機 | P-21VSD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 200 | あり | SUS | なし |  | 72 | なし | 三菱電機 | P-23VSD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 100 | あり | SUS | あり | 10 | 72 | なし | 三菱電機 | P-13VSQD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 150 | あり | SUS | あり | 10 | 72 | なし | 三菱電機 | P-18VSQD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 175 | あり | SUS | あり | 10 | 72 | なし | 三菱電機 | P-21VSQD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 200 | あり | SUS | あり | 10 | 72 | なし | 三菱電機 | P-23VSQD4 | 通常深形フード | 1 | https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/FAN_IM/2411876hb6902_ibim.pdf | 2026-10-03
深型 | 150 | あり | SUS | あり | 10 | 72 | あり | 三菱電機 | P-18VSSQD3 | 防音タイプ深形フード | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=129409 | 2026-10-03
平型 | 100 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW100SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 125 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW125SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 150 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW150SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 175 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW175SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 200 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW200SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 250 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW250SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03
平型 | 300 | なし | SUS | あり | 10 |  | なし | UNIX | BSW300SB10M | フラットカバー付BSW-SB初期案 | 1 | https://www.unix-coltd.co.jp/wp-content/themes/neos/product_files/download_files/BSW-SB10M-draw.pdf | 2026-10-03

## ROOM_MASTER
MODEL | MANUFACTURER | DIA | SPEC_NOTE | APPROVED | SOURCE_URL | CHECKED_DATE
室内給気口品番 | メーカー | 適用径 [mm] | 室内仕様文 | 承認済み=1 | 出典URL | 確認日
P-13WQU | 三菱電機 | 100 | 外気清浄フィルター付き（カテキン入り・不織布） | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=142540 | 2026-10-03

## 検証_選定設定
設定項目 | 値
TEST | fixture

## 検証_エラー一覧
区分 | GARARI | ハンドル | レイヤ | X | Y | Z | 項目 | 原因
正常 | 01 | 1 | fixture | 1 | 0 | 0
正常 | 01 | 2 | fixture | 2 | 0 | 0
正常 | 01 | 3 | fixture | 3 | 0 | 0
警告 | a | 4 | fixture | 4 | 0 | 0 | ROOM | セットの組合せ・施工適合要確認
警告 | 2 | 5 | fixture | 5 | 0 | 0 | MODEL | 選定未登録：平型/150/あり/SUS/あり/10/72/なし

## 検証_CAD_DATA
DWG | HANDLE | EffectiveName | LAYER | X | Y | Z | 選択階 | 階 | 状態 | 屋外品番 | 室内品番 | エラー | 全原属性（重複含む） | RAW_GARARI | NORM_GARARI | RAW_DIA | NORM_DIA | RAW_FD | NORM_FD | RAW_SHAPE | NORM_SHAPE | RAW_MATERIAL | NORM_MATERIAL | RAW_MESH | NORM_MESH | RAW_ROOM | NORM_ROOM | RAW_FLOOR | NORM_FLOOR | RAW_SOUND | NORM_SOUND | MESH_SPEC | FD_TEMP
fixture.dwg | 1 | GARARI | fixture | 1 | 0 | 0 | 1F | 1F | 正常 | P-18VSQD4 | なし |  | (("GARARI" . "01") ("DIA" . "150") ("FD" . "あり") ("SHAPE" . "深型") ("MATERIAL" . "SUS") ("MESH" . "あり") ("ROOM" . "なし")) | 01 | 01 | 150 | 150 | あり | あり | 深型 | 深型 | SUS | SUS | あり | あり | なし | なし |  |  |  | なし | 10 | 72
fixture.dwg | 2 | GARARI | fixture | 2 | 0 | 0 | 1F | 1F | 正常 | P-18VSQD4 | なし |  | (("GARARI" . "01") ("DIA" . "150") ("FD" . "あり") ("SHAPE" . "深型") ("MATERIAL" . "SUS") ("MESH" . "あり") ("ROOM" . "なし")) | 01 | 01 | 150 | 150 | あり | あり | 深型 | 深型 | SUS | SUS | あり | あり | なし | なし |  |  |  | なし | 10 | 72
fixture.dwg | 3 | GARARI | fixture | 3 | 0 | 0 | 2F | 2F | 正常 | P-18VSQD4 | なし |  | (("GARARI" . "01") ("DIA" . "150") ("FD" . "あり") ("SHAPE" . "深型") ("MATERIAL" . "SUS") ("MESH" . "あり") ("ROOM" . "なし")) | 01 | 01 | 150 | 150 | あり | あり | 深型 | 深型 | SUS | SUS | あり | あり | なし | なし |  |  |  | なし | 10 | 72
fixture.dwg | 4 | GARARI | fixture | 4 | 0 | 0 | 1F | 1F | 要確認 | P-13VSQD4 | P-13WQU | セットの組合せ・施工適合要確認 | (("GARARI" . "a") ("DIA" . "100") ("FD" . "あり") ("SHAPE" . "深型") ("MATERIAL" . "SUS") ("MESH" . "あり") ("ROOM" . "P-13WQU")) | a | a | 100 | 100 | あり | あり | 深型 | 深型 | SUS | SUS | あり | あり | P-13WQU | P-13WQU |  |  |  | なし | 10 | 72
fixture.dwg | 5 | GARARI | fixture | 5 | 0 | 0 | 2F | 2F | 要確認 | 要選定 | なし | 選定未登録：平型/150/あり/SUS/あり/10/72/なし | (("GARARI" . "=1+1") ("DIA" . "150") ("FD" . "あり") ("SHAPE" . "平型") ("MATERIAL" . "SUS") ("MESH" . "あり") ("ROOM" . "なし")) | 2 | 2 | 150 | 150 | あり | あり | 平型 | 平型 | SUS | SUS | あり | あり | なし | なし |  |  |  | なし | 10 | 72

## 検証_機器表（ガラリ）
記号 | 名称 | 参考型番 | 機器仕様 | 1F | 2F | 数量 | 備考
01 | ガラリ | 三菱電機 | 150φ、FD付き（72℃）、SUS、防虫網付き（10メッシュ） 通常深形フード | 2 | 1 | 3 | 深型
屋外：P-18VSQD4
a | 自然給気口＋ガラリ | 屋外：三菱電機／室内：三菱電機 | 100φ、FD付き（72℃）、SUS、防虫網付き（10メッシュ） 室内：外気清浄フィルター付き（カテキン入り・不織布） 通常深形フード | 1 | 0 | 1 | 深型／セットの組合せ・施工適合要確認
屋外：P-13VSQD4
室内：P-13WQU
2 | ガラリ | 屋外メーカー要確認 | 150φ、FD付き（72℃）、SUS、防虫網付き（10メッシュ） | 0 | 1 | 1 | 平型／選定未登録：平型/150/あり/SUS/あり/10/72/なし
屋外：要選定

## GARARI_TEST_CASES
CASE | GARARI | DIA | FD | SHAPE | MATERIAL | MESH | ROOM | SOUND | FLOOR | EXPECTED_OUTDOOR | EXPECTED_INDOOR | EXPECTED_QTY | EXPECTED_STATUS
A | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 1 | 正常
B1 | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 2 | 正常
B2 | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 2F | P-18VSQD4 |  | 1 | 正常（B全体で数量3）
C | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし | あり | 1F | P-18VSSQD3 |  | 1 | 正常
D | a | 100 | なし | 深型 | SUS | あり | P-13WQU |  | 1F | P-13VSQ4 | P-13WQU | 1 | 要確認（セット施工適合）
E | 1 | 100 | なし | 平型 | SUS | あり | なし |  | 1F | BSW100SB10M |  | 1 | 正常
F | 1 | 150 | あり | 平型 | SUS | なし | なし |  | 1F | 要選定 |  | 1 | 要確認
G1 | 2 | 100 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-13VSQD4 |  | 1 | 要確認（G2と同一記号仕様不一致）
G2 | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 1 | 要確認（G1と同一記号仕様不一致）
H1 | 1 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 1 | 正常（H2と別行）
H2 | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 1 | 正常（H1と別行）
I | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | あり |  | 1F | P-18VSQD4 | 品番未入力 | 1 | エラー
J | 2 | 150×100 |  | 深型 | SUS | あり |  |  | 1F | 要選定 | 品番未入力 | 1 | エラー（数量保持）
M | 01 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | P-18VSQD4 |  | 1 | 正常（01文字列）
N | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | なし |  | 1F | 要選定 |  | 1 | エラー（A条件のマスター承認行を重複させる）
O | 2 | 150 | あり | 深型 | SUS | あり | P-13WQU |  | 1F | P-18VSQD4 | P-13WQU | 1 | エラー（室内適用径不一致）